| ® | . Серия HSL Диапазон мощности 4.4 – 19.9 кВт; 4.4 – 24.9 кВА Диапазон скорости полной нагрузки 1500 - 3600 об/мин |
| --- | --- |

| Спецификация двигателя: - Lister Petter одно-, двух- и трёхцилиндровый, с непосредственным впрыском, воздушного охлаждения, безнаддувный, дизельный двигатель. - Стандартные масляный и топливный фильтры. - Воздухоочиститель средней пропускной способности - Электрический 12В запуск (нет при ручном запуске). - Управление работой топливным соленоидом (нет при ручном запуске). - Выхлопной глушитель промышленного типа. Спецификация генератора: - Одноопорный бесщёточный генератор. - Стандартный полупроводниковый регулятор с 1,5% регулированием напряжения. - Изоляция ротора и статора класса «Н». - Класс защиты IP23 Стандартные особенности: - Двигатель и генератор соединены фланцами. - Рама собрана на стальных полозьях. - Цельный полипропиленовый топливный бак с указателем уровня. - Пульт управления содержит цифровой электронный модуль контроля двигателя. - Антивибрационное крепление. - 12 В свинцовая кислотная стартерная бата- рея (нет при ручном запуске). - Аккумуляторные провода (нет при ручном запуске). - Руководство по эксплуатации - Электрические схемы. Дополнительное оборудование: - Комплект глушителя для жилых мест (только для открытого исполнения). - Комплект инструмента для обслуживания. - Шумопонижающий и защитный капот (не на открытом исполнении). - Останов при высокой температуре двигателя. - Ручное переключение выключателей (только для открытого исполнения). - Устройство контроля изоляции. - Капот щитового типа. | Номенклатура бесшумного ряда HSLA Номенклатура открытого ряда HSL |
| --- | --- |

Максимальная и стандартная выходная мощность

| Бесшумный или открытый ряд |  |  | Одна фаза 50 Гц |  | Три фазы 50 Гц |  |  | Одна фаза 60 Гц |  | Три фазы 60 Гц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кВА | кВт | кВА | кВт |  | кВА | кВт | кВА | кВт |
| модель | об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HSL8 | 1500 | Станд. | 4.4 | 4.4 | 5.8 | 4.7 |  | 5.5 | 5.5 | 7.2 | 5.8 |
|  | 1800 | Макс. | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 5.2 |  | 6.1 | 6.1 | 8.0 | 6.4 |
| HSL15 | 1500 | Станд. | 9.1 | 9.1 | 11.9 | 9.5 |  | 2 | 11.1 | 14.4 | 11.6 |
|  | 1800 | Макс. | 10.0 | 10.0 | 13.1 | 10.5 |  | 12.2 | 12.1 | 15.9 | 12.7 |
| HSL24 | 1500 | Станд. | 13.9 | 13.9 | 18.4 | 14.7 |  | 17.1 | 17.1 | 22.6 | 18.1 |
|  | 1800 | Макс. | 15.3 | 15.3 | 20.3 | 16.2 |  | 18.8 | 18.9 | 24.9 | 19.9 |
| HSL8A | 1500,1800 | Станд. | 4.4 | 4.4 | 5.8 | 4.7 |  | 5.5 | 5.5 | 7.2 | 5.8 |
|  |  | Макс. | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 5.2 |  | 6.1 | 6.1 | 8.0 | 6.4 |
| HSL15A | 1500,1800 | Станд. | 9.1 | 9.1 | 11.9 | 9.5 |  | 11.1 | 11.1 | 14.4 | 11.6 |
|  |  | Макс. | 10.0 | 10.0 | 13.1 | 10.5 |  | 12.2 | 12.2 | 15.9 | 12.7 |
| HSL24A | 1500,1800 | Станд. | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.7 |  | 17.1 | 17.1 | 22.6 | 18.1 |
|  |  | Макс. | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 16.2 |  | 18.8 | 18.8 | 24.9 | 19.9 |

Все паспортные данные в соответствии с ISO 8528-1. Дополнительные мощности возможны, за деталями обращайтесь к Lister Petter.

Коэффициент мощности: однофазных - 1.0; трехфазных - 0.8

Напряжение

|  | Одна фаза 50 Гц | Три фазы 50 ГЦ |  | Одна фаза 60 Гц | Три фазы 60 Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вольты | 220 – 230 – 240 | 380/220 |  | 220/110 | 220/127 |

2 и 3 провод однофазного напряжения могут использоваться для тех же выходных мощностей. Другие напряжения возможны, за деталями обращайтесь к Lister Petter.

Приблизительный расход топлива

|  |  | литров/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель | об/мин | 100% нагрузка | 75% нагрузка |
| HSL8 | 1500 | 1.5 | 1.2 |
|  | 1800 | 1.9 | 1.5 |
| HSL15 | 1500 | 3.1 | 2.4 |
|  | 1800 | 3.7 | 2.9 |
| HSL24 | 1500 | 4.6 | 3.6 |
|  | 1800 | 5.5 | 4.3 |

| HSL8A | 1500 | 1.5 | 1.2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1800 | 1.9 | 1.5 |
| HSL15A | 1500 | 3.1 | 2.4 |
|  | 1800 | 3.7 | 2.9 |
| HSL24A | 1500 | 4.6 | 3.6 |
|  | 1800 | 5.5 | 4.3 |

Описания режимов работы

Спецификация ручного запуска

Стандартного вида контрольно-измерительные приборы смонтированы на панели с виброизолирующими опорами и включают:

• блок содержащий вольтметр, амперметр, частотомер и счётчик часов работы.

• выключатель выходной цепи агрегата.

Электрический запуск

Для местного контроля агрегата и дистанционного управления по двухпроводной цепи.

Стандартного вида система управления смонтирована на панели с виброизолирующими опорами и включает:

• блок управления, обеспечивающий местный и дистан-ционный контроль с цифровым выводом данных:

напряжение генератора (L – L) и (L – N);

ток генератора;

частота тока на выходе;

скорость двигателя;

напряжение аккумуляторной батареи;

счётчик часов работы двигателя;

• защитный выключатель при низком давлении масла, превышении или понижении частоты вращения и после трёх неудачных попыток запуска;

• индикация неисправности зарядного устройства аккумулятора;

• кнопка аварийной остановки;

• DC контроль переключателя и выключателя цепи;

• выключатель выходной цепи агрегата;

• автоматическое зарядное устройство аккумулятора так же обеспечивает заряд батареи в нерабочие периоды.

Автоматика сетевых аварий

Полностью автоматическое приведение в действие подключения нагрузки в случае аварии сетевого электроснабжения.

Всё необходимое для электрического запуска.

В дополнительном блоке управления предусмотрено:

• таймер цепи ();

• автоматическое зарядное устройство аккумулятора так же обеспечивает заряд батареи в нерабочие периоды.

Мощностные формулировки по  ISO 8528-1

Условия определения мощности

Стандартные параметры электроагрегата соответствуют

работе при условиях к окружающей среды 25°C, 100 кПа

и 30% относительной влажности.

Максимальная мощность

Это мощность для продолжительного снабжения электрической

энергией (переменная нагрузка) вместо покупаемой электроэнергии.

Нет никакого ограничения на ежегодные часы работы и 10% перегрузка

допускается в течение 1 часа в 12 часов.

Резервная мощность

Это мощность для продолжительного снабжения электрической

энергией (переменная нагрузка) в случае отказа основного

электроснабжения. Перегрузка не допускается.

Приблизительные размеры

|  |  | Длина (А) | Ширина (В) | Высота (С) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HSL8 | мм | 1442 | 715 | 1020 |
| HSL15 | мм | 1442 | 715 | 1020 |
| HSL24 | мм | 1442 | 715 | 1020 |

| HSL8A | мм | 1693 | 743 | 1143 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HSL15A | мм | 1693 | 743 | 1143 |
| HSL24A | мм | 1693 | 743 | 1143 |

Адрес представителя «Автоэнергосистемы» ООО а.я.13, г. Новочеркасск Россия, 346405 тел./факс: 86352-34291 http://www.listerpetter.ru diesel@listerpetter.ru

UK Lister Petter Limited, Dursley, Gloucestershire GL11 4HS England Tel: +44 (0)1453 544141; Fax: +44 (0)1453 546732; E-mail: sales@lister-petter.co.uk http://www.lister-petter.co.uk