| ® | Серия АЛЬФА Двигатели LPW LPW2, LPW3, LPW4, LPWT4 Диапазон мощности 6,8 – 41,3 кВт Диапазон скорости полной нагрузки 1500-3600 об/мин Лист данных стационарного двигателя |
| --- | --- |

| Особые качества - Переменная и постоянная скорости вращения - Интервалы обслуживания - 500 часов. - Системы охлаждения пригодна для окружающей среды с температурой до 52 оС. - Запуск при температурах до – 32 оС. Характеристики базовых двигателей - Дизельное топливо. - Непосредственный впрыск. - 2, 3 или 4 цилиндра. - Жидкостное охлаждение. - Атмосферное или турбокомпрессорное (LPWT4) всасывание воздуха для сгорания. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Конструкция и оборудование - Воздушный фильтр для тяжёлых условий. - Впускной и выпускной коллекторы. - Впускной коллектор с включаемым подогревом. - Топливоподкачивающий насос. - Топливная система с клапаном удаления воздуха и отдельными впрыскивающими насосами. - Топливный фильтр/агломератор. - Насос смазочного масла объёмного типа с принудительным зубчатым приводом. - Накручиваемый фильтр смазочного масла - Датчик низкого давления масла. - Электрический запуск 12 В. - Маховик с зубчатым венцом. - Фланец картера маховика по SAE 5. Руководство по эксплуатации. | Выбросы - Модели до 19 кВт соответствуют директивам ЕВРО 3 по выхлопными выбросам. Выбор пунктов комплектации - Выбор радиатора со втягивающим или выбрасывающим вентилятором и полной защитой. - Расширенная гарантия (см. далее). Гарантия - Стандартная – два года со дня поставки. - Избирательная - пять лет со дня поставки. Предоставляется по заявлению. |  |

| Переменная скорость: выходная мощность по ИСО 3046 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Мощность | об/мин | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 |
| LPW2 | Постоянная | кВт | 6.8 | 8.5 | 9.6 | 11.8 | 13.4 | не возможно |
|  | Меняющаяся | кВт | 7.5 | 9.4 | 10.6 | 13.0 | 14.7 |  |
| LPW3 | Постоянная | кВт | 10.3 | 12.8 | 14.5 | 17.7 | 20.1 |  |
|  | Меняющаяся | кВт | 11.3 | 14.1 | 15.9 | 19.5 | 22.1 |  |
| LPW4 | Постоянная | кВт | 13.6 | 17.0 | 19.3 | 23.6 | 26.8 |  |
|  | Меняющаяся | кВт | 15.0 | 18.7 | 21.2 | 26.0 | 29.5 |  |
| LPWT4 | Постоянная | кВт | 20.7 | 26.4 | 28.7 | 34.3 | 37.5 |  |
|  | Меняющаяся | кВт | 22.3 | 28.5 | 31.0 | 36.7 | 40.2 |  |

| Постоянная скорость: выходная мощность по ИСО 3046 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Мощность | об/мин | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 |
| LPW2 | Постоянная | кВт | 7.5 | 9.3 | не возможно | не возможно | 13.4 | 14.0 |
|  | Меняющаяся | кВт | 8.2 | 10.2 |  |  | 14.7 | 15.4 |
| LPW3 | Постоянная | кВт | 11.3 | 13.9 |  |  | 20.1 | 21.0 |
|  | Меняющаяся | кВт | 12.4 | 15.3 |  |  | 22.1 | 23.1 |
| LPW4 | Постоянная | кВт | 15.0 | 18.6 |  |  | 26.8 | 28.0 |
|  | Меняющаяся | кВт | 16.5 | 20.3 |  |  | 29.5 | 30.8 |
| LPWT4 | Постоянная | кВт | 18.9 | 23.8 |  |  | 37.5 | не возможно |
|  | Меняющаяся | кВт | 20.8 | 26.2 |  |  | 41.3 |  |

| Переменная скорость: крутящий момент |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Мощность | об/мин | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 |
| LPW2 |  | Нм | 47.7 | 49.4 | 50.6 | 49.7 | 46.8 | не возможно |
| LPW3 |  | Нм | 71.9 | 74.9 | 75.9 | 74.5 | 70.4 |  |
| LPW4 |  | Нм | 95.5 | 99.2 | 101.9 | 99.3 | 93.9 |  |
| LPWT4 |  | Нм | 142.0 | 151.2 | 148.0 | 140.2 | 128.0 |  |

Технические данные

|  | LPW2 | LPW3 | LPW4 | LPWT4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Впрыск топлива | Непосредственный |  |  |  |
| Число цилиндров | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Всасывание |  |  |  | Турбокомпрессором |
| Направление вращения (фланец маховика) | Против хода часовой стрелки |  |  |  |
| Диаметр цилиндра номинальный мм | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 |
| Ход поршня мм | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| Рабочий объём всех цилиндров, л | 0.930 | 1.395 | 1.860 | 1.860 |
| Степень сжатия | 18.5:1 | 18.5:1 | 18.5:1 | 16.2:1 |
| Порядок работы (цилиндр №1 около маховика) | 1-2 | 1-2-3 | 1-3-4-2 |  |
| Давление смазочного масла при 3000 мин-1 и 110 ºС, бар | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
| Давление смазочного масла при холостом ходе, бар | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Регулировка клапана сглаживания давления масла, бар | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 |
| Скорость холостого хода, об/мин | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Минимальная скорость полной нагрузки, об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Макс. подъем топливоподкачивающего насоса, мм | 3048 | 3048 | 3048 | 3048 |
| Макс. разряжение топливоподкачивающего насоса, мм | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Передаточное отношение вентилятора радиатора – переменная скорость двигателя | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| Макс. продолжительная осевая сила коленвала, кг | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Максимальное допустимое разряжение на впуске при полной нагрузке, мбар | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Максимальное допустимое противодавление на выпуске, мбар | 75 | 75 | 75 | 50 |
| Максимальная температура верхнего шланга, ºC | 114 ºС | 114 ºС | 114 ºС | 114 ºС |
| Класс топливного фильтра, мкм | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
| Разряжение в картере - минимальное при скорости до 1800 об/мин, мбар - минимальное при скорости более 1801 об/мин, мбар | 1.0 2.0 | 1.0 2.0 | 1.0 2.0 | 1.0 2.0 |
| Количество зубьев на венце маховика | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Ток на выходе генератора при 12В, А | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Мощности нагрузки на конце механизма (подчиняющаяся одобрению Lister Petter) - максимальная соосная, кВт - макс. боковая нагрузка ремённого привода, кВт | 12.0 0.8 | 12.0 0.8 | 12.0 0.8 | 12.0 0.8 |

Расход топлива

В таблице числовые значения, соответствующие 100%-ой нагрузке, могут изменяться в пределах 5%, а все остальные числовые значения приблизительны и не гарантированы.

|  | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LPW2 100% нагрузка (75% нагрузка) л/ч | 1.9 (1.5) | 2.3 (1.8) | 2.5 (2.0) | 3.2 (2.5) | 3.9 (3.1) |
| LPW3 100% нагрузка (75% нагрузка) л/ч | 2.8 (2.2) | 3.4 (2.7) | 3.8 (3.0) | 4.7 (3.7) | 5.9 (4.6) |
| LPW4 100% нагрузка (75% нагрузка) л/ч | 3.8 (2.9) | 4.6 (3.6) | 5.0 (3.9) | 6.3 (4.9) | 7.8 (6.1) |
| LPWT4 100% нагрузка (75% нагрузка) л/ч | 4.9 (3.7) | 6.0 (4.6) | 7.1 (5.5) | 8.8 (6.9) | 10.6 (8.3) |

Мощность и крутящий момент по ISO 3046

|  | Мощность двигателя по ISO 3046 Стандартные условия по ISO Атмосферное давление…………………… 100 кПа Относительная влажность………………… 30 % Температура входящего воздуха……….... 25 оС Мощность ограничения подачи топлива (IOFN): Максимальная мощность в кВт, которую двигатель способен периодически развивать при заявленной скорости коленчатого вала для периода, не превышающего 1 часа в любой период из двенадцати часов непрерывной работы, сразу после работы на режиме с продолжительной мощностью, по выше указанному стандарту ISO. Максимум топливоподачи установлен так, чтобы не была превышена мощность ограничения подачи топлива. Максимальная мощность (IC5N): Мощность в кВт, которую двигатель способен развивать периодически при циклически меняющейся нагрузке и которая может вырабатываться неограниченное время по выше указанному стандарту ISO. Дополнительная 5%-ая мощность может быть использована для основных целей. Основная оценка мощности относится к двигателям без лопастного вентилятора радиатора, предназначенного для генераторов с основной оценкой мощности по стандарту ISO 8528. Средняя допустимая мощность за сутки – непрерывная мощность (95% основной мощности). Продолжительная нагрузка (ICXN): Мощность в кВт, которую двигатель способен постоянно развивать при заявленной скорости коленчатого вала, определенная по выше указанному стандарту ISO на маховике без вентилятора радиатора или другой мощности, потребляемой дополнительным оборудованием. При условии что двигатель правильно обслуживается и поддерживается в хорошем состоянии, а топливо соответствует BS 2869 Class A2 или BS EN 590, а смазочное масло соответствует действующей спецификации и вязкостной классификации рекомендо-ванной Lister Petter к применению. |
| --- | --- |

Приблизительный вес и размеры

|  | LPW2 | LPW3 | LPW4 | LPWT4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сухой вес, кг | 112 | 150 | 180 | 186 |  |
| Длина (А), мм | 496 | 596 | 696 | 786 |  |
| Ширина (В), мм | 470 | 470 | 470 | 480 |  |
| Высота (С), мм | 574 | 574 | 574 | 574 |  |

Основные части двигателей

Адрес представителя «Автоэнергосистемы» ООО а.я.13, г. Новочеркасск Россия, 346405 тел./факс: +7-86352-34291 http://www.listerpetter.ru diesel@listerpetter.ru

UK Lister Petter Limited, Dursley, Gloucestershire GL11 4HS England Tel: +44 (0)1453 544141; Fax: +44 (0)1453 546732; E-mail: sales@lister-petter.co.uk http://www.lister-petter.co.uk

Lister Petter предприняла усилия для обеспечения точности информации в технических данных, но оставляет за собой право на внесение изменений в спецификации и инфор-мацию без уведомлений и обязательств или ответственности.